SEC-P01电源技术要求

- 交流输入特性

1.1 输入电压、频率范围：

| 允许输入 | MIN | NOM | MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 90 | 100~240 | 264 |
| 频率 | 47 | 50 | 63 |

1.2 稳态电流

交流输入电压为 115V 时，输入电流≤ 3A。

1.3 浪涌电流

在 1.1 部分所列输入条件，3部分所列使用环境范围内，浪涌电流应小于关键器件的额定值 （如整流桥、保险丝）。重复开关电源,不会导致电源损坏或保险丝熔断。

1.4 功率因数

交流输入电压为 115V，满载时，功率因数≥0.97

交流输入电压为 230V，满载时，功率因数≥0.95

2 直流输出特性

2.1 直流输出电压范围

| MIN | NOM | MAX | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| （+）4.275 | （+）4.5 | （+）4.725 | ±5% |

2.2 直流输出电流范围

| 输入电压 | 输出电压 | 最小电流 | 最大电流 | 峰值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 - 264V | （+）4.5V | 0.5 | 50A | —— |
| 90 - 179V | （+）4.5V | 0.5 | 35A | —— |

注：1、电源额定输出功率 225W。

2、输入电压 90-179V 时输出降降额使用

2.3 噪音与纹波

| 直流输出通道 | （+）4.5V |
| --- | --- |
| 噪音与纹波 | 150 mV |

2.4 电源效率

输入电压为 230 V/ 50 Hz 时，电源输出 100%负载时，整机效率≥ 89%。

2.5 过冲

在开关交流电源时引起的直流输出电压过冲应小于正常输出的 10%，并且不会产生

反极性的电压。

2.6 时序

| 电源启动时间 | ≤2500ms(115V～) |
| --- | --- |
| 电压上升时间 | ≤100mS |
| 保持时间 | ≥4mS |

3 环境

3.1 温度

使用环境温度：-20℃～40℃;

存储环境温度：-40℃～85℃

3.2 湿度

使用环境湿度：20%～90%

存储环境湿度：5%～95%

3.3 海拔高度

工作环境高度：≤3000 米

存储环境高度：≤15200 米

3.4 震动

按 X、Y、Z 轴进行，10~500Hz，20 分钟/周期，共 60 分钟。

4 保护功能

4.1 过功率保护

电源过功率保护后，电源保护并锁定，负载异常条件移除后，重启电源可以恢复工作。

保护动作的 功率不小于 280W，不超过 330 W

4.2 过压保护

| 输出电压 | 保护动作输出电压 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | MIN | NOM | MAX |  |
| （+）4.5V | 5 | —— | 6.75 | V |

4.3 短路保护

电源输出端对地短路时，电源保护,当短路解除后，电源重新恢复工作，短路不会起火

燃烧。

5 电磁兼容性（EMI）

本款电源符合以下标准要求:

符合 EN 55022  的标准

符合 EN 55024  的标准

符合 EN 61000  的标准

6 安全

本款电源符合以下标准要求:

6.1  接地电阻 : ﹤100mΩ

6.2  高压 :

(a) 输入对输出 :  3KV

(b) 输入对地 :  1.5KV

(c) 关断电流 :  10mA (最大）.

6.3  漏电流 : 264Vac/3.5mA

7 可靠性

环境为 25℃、75%负载状态下，平均无故障时间100,000 小时。